Stavba:        Krásny Brod vodovod – rozšírenie vodovodu

Investor:      Obec Krásny Brod

Stav.objekt: SO 01 Vodovodná prípojka

Stupeň: :      Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Zák. č. :        0072020

Technická správa.

1, Úvod.

Navrhovaný stavebný objekt rieši prívod pitnej vody z vodovodných rozvodov obce Krásny Brod do rómskej osady za št. cestou Humenné –Medzilaborce.

Vodovodná prípojka sa navrhuje z potrubia PE100RC D90/8,2mm celkovej dĺžky 361,00 m.

Na vodovodnej prípojke sa za bodom napojenia zriadi vodomerná šachta. Trasa vodovodnej prípojky križuje rieku Laborec a žel. Trať Humenné – Medzilaborce. Toto križovanie sa navrhuje realizovať bezvýkopovou metódou horizontálnym riadeným vŕtaním mikrotunelovaním. Toto križovanie rieši stavebný objekt ČSO 02 .

1.2 Projektované kapacity

Celková dľžka vodovodného potrubia PE100RC D90/8,2mm			 361,0 m

V rámci navrhovanej stavby sa ďalej vybudujú nasledovné súčasti stavby

Podchod pod cestou II/559 – mikrotunelovanie DN150  			            12,0 m

Podchod pod traťou ŽSR Humenné – Medzilaborce – mikrotunelovanie

DN150mm										81,0 m

Vodomerná šachta									1 ks

Kalníkový hydrant HK1 v uzl. bode č.2						1 ks

Vzdušníkové hydranty  HV1 a HV2 v uzl.bodoch č.4 a 5				2 ks

Sekčné uzávery DN80 v uzl. bode č.2 a č.4						1 ks

Združené domové prípojky 								4 ks

2. Popis trasy .

Trasa vodovodnej prípojky začina napojením na vodovodné potrubie PE D110 pri cestnom moste nad riekou Laborec. V km 0,004 bude umiestnená vodomerná šachta. V uzlovom bode č.2 km 0,036.6 sa trasa lomí východným smerom. V tomto uzlovom bode bude umiestnený sekčný uzáver Š1 a kalníkový hydrant K1. Ďalej trasa vodovodnej prípojky  križuje rieku Laborec a následne železničnú trať Humenné – Medzilaborce v km 102,786. A ďalej miestnu komunikáciu. Toto križovanie sa navrhuje realizovať bezvýkopovou metódou – horizontálnym riadením vŕtaním – mikrotunelovaním v dlžke 81,0m ako ČSO 02. V uzlovom bode č.3 km 0,117.8 bude osadný vzdušníkový hydrant VZ1. Ďalej trasa vodovodnej prípojky sleduje miestnu komunikáciu až k ceste II/559 Humenné – Medzilaborce, kde bude umiestnený v uzlovom bode č.4 sekčný uzáver Š2. Trasa potom križuje cestu II/559,. Toto križovanie sa navrhuje podobne ako križovanie s riekou Laborec mikrotunelovaním v dĺžke 12,0m. Po križovaní cesty II/559 sa trasa lomí do rómskej osady a končí sa v km 0,361 v uzlovom bode č.5, kde bude umiestnený vzdušníkový hydrant VZ2.

Trasa vodovodnej prípojky je situovaná v prevažnej miere v zeleni. Križovania s riekou, žel. traťou a komunikáciami je riešené bezvýkopovou metódou – mikrotunelovaním.

3, Zemné práce, montáž a uloženie rúr.

Pred samotným zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení: plynovody, telekomunikačné a silové el. vedenia,  prípadne ďalšie inžinierske podzemné siete, ktoré mohli byť vybudované v priebehu spracovania projektu. Až po ich vytýčení možno pristúpiť k začatiu výkopových prác.  Po vytýčení podzemných vedení sa vytýčia trasy vodovodnej siete. Vodovodné potrubie PE100RC bude uložené v zemnej ryhe šírky 1000mm na zemnom lôžku po prehodení  hr.100mm paženej pri výkopoch nad 1500mm.

Zemné práce zatrieďujeme do triedy ťažiteľnosti

Tr.III – 60% a Tr. IV – 40%.

Hladina podzemnej vody nepredpokladá.

4, Podchody pod cestami a traťou ŽSR.

## Všetku križovania trasy prívodného potrubia s riekou Laborec, traťou ŽSR , miestnymi cestami a cestou II/559 sa navrhujú realizovať bezvýkopovou metódou. Ako chránička pri mikrotunelovaní sa navrhuje plastová rúra PE100RC D160/9,5mm do ktorej po realizácii bude zatiahnutá rúra PE100RC D90/8,2mm.

5. Vodomerná šachta VŠ1 Krompachy.

Vodomerná šachta sa navrhuje ako prefabrikovaná železobetónová nádrž rozmerov 2000x150000x1700mm z betónu C35/45,XC2,XA2 podľa normy EN 206. Hrúbka základovej dosky je 120 mm, hrúbka stropu je 1200 mm s nadbetónovaním pre vstupný komín výšky 500 mm. Steny sú taktiež z monolitického vodostavebného betónu s hrúbkou stien 120 mm. Do otvoru vo vstupnom komíne bude osadený uzamykateľný poklop 600x600 mm, ktorý je osadený do rámu. V stenách budú osadené chráničky potrebné na prechod potrubia. Realizácia objektu sa začne uložením štrkového lôžka z kameniva frakcie 32-125mm, ktorý sa zhutní na pevnosť 0,25 Mpa, a následne realizáciou podkladného betónu hrúbky 100 mm triedy C16/20 podľa STN EN 206-1 presahujúceho obvod objektu o 150 mm a vodorovnej izolácie proti vode a vlhkosti.

Vodomerná šachta bude vybavená prírubovým vodomerom DN50 s vysielačom impulzov bude vybavená podľa kladačského .

6, Odvzdušnenie prípojky.

V trase vodovodnej prípojky  je potrebné v najvyšších bodoch trasy vodovodného potrubia osadenie vzdušníkov v uzlovom bode č.3  VZ1 a v uzlovom bode č.5 VZ2. Ako vzdušníky sa navrhujú podzemné hydranty DN80 s uzatváracím uzáverom.

Vzdušník VZ1								km 0,117.8

Vzdušník VZ2								km 0,361

Miesta vzdušníkových hydrantov sa opatria výstražnými stĺpikmi.

7, Odkalenie prípojky.

V trase vodovodnej prípojky v uzlovom bode č.2  km 0,036.6 bude umiestnený odkaľovací podzemný hydrant K1 spolu so sekčným uzáverom Š1.

Kalník K1									km 0,036.6

8, Tlakové skúšky.

Vodovodná sieť sa musí pred zasypaním a odovzdaním investorovi vyskúšať tlakovou skúškou. Príprava potrubia na tlakovú skúšku , jeho naplňovanie vodou a vlastná tlaková skúška sa vykonáva  predpísaným spôsobom podľa STN 75 5911 – Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia.

Po realizácii tlakových skúšok sa urobí dezinfekcia potrubia.

7, Nakladanie s odpadmi.

Pri realizácii zemných prác sa budú vyskytovať nasledovné odpady podľa Katalógu odpadov

Číslo		Názov						     Kategória		Množstvo

17 05 06         výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05         O 		176,9,0 t

Vytlačená kubatúra zeminy bude  odvezená na riadenú skládku Medzilaborce  s odvoznou vzdialenosťou 10km.

9,Križovanie s podzemnými inž. sieťami.

Pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu s podzemnými inž. sieťami. Jedná sa o nasledovné podzemné inž. siete

Podzemné káble v v majetku ŽSR

Iné inž.siete zatiaľ neboli identifikované.

Investor stavby je povinný pred zemnými prácami zabezpečiť u správcov sietí ich vytýčenie a dodávateľ stavby je povinný pri realizácii zemných prác sa riadiť pokynmi správcov týchto sietí.

10, Bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia.

Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe, ale aj samotnej prevádzky je bezpodmienečne potrebné dodržiavať všetky zákonné ustanovenia ,normy a prepisy. Zvlášť je potrebné dodržiavať:

Zákon č.63/65 Zb. A doplňujúce predpisy a vyhlášky

Výnos SÚBP z 21.12.1972

Vyhl. SÚBP č.374/90 Zb o bezpečnosti práce a technických zariadeniach

Vyhl. SÚBP č. 208/91 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení v prevádzke, údržbe a opravách technických zariadení

Vyhl. MZd SR č. 17/77 Zb.

STN 343100 Pracovné a prevádzkové predpisy el. zariadení

STN 733050 Zemné práce.

Košice august 2020

Vypracoval : Aut.Ing.Štefan Šípoš